## Biogas 2003
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2003
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h
2003-01-01 | 5558 | 51 | 10005 | 60033 | 693
2003-02-01 | 6792 | 63 | 12226 | 56966 | 657
2003-03-01 | 35552 | 331 | 64816 | 35488 | 413
2003-04-01 | 33581 | 448 | 71578 | 16311 | 272
2003-05-01 | 30018 | 471 | 60329 | 13919 | 273
2003-06-01 | 32439 | 519 | 69264 | 10051 | 201
2003-07-01 | 54726 | 549 | 106846 | 15551 | 195
2003-08-01 | 59343 | 603 | 115145 | 11101 | 141
2003-09-01 | 60343 | 638 | 117659 | 6205 | 82
2003-10-01 | 58338 | 633 | 111560 | 8184 | 111
2003-11-01 | 55985 | 571 | 96671 | 11687 | 149
2003-12-01 | 23297 | 293 | 46345 | 28687 | 451
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 37997.6667 | 430.8333 | 73537 | 22848.5833 | 303.1667
dev. standard | 19850.2231 | 205.6612 | 37629.4837 | 18671.0198 | 206.9285
minimo | 5558 | 51 | 10005 | 6205 | 82
massimo | 60343 | 638 | 117659 | 60033 | 693
Totale 2003 | 455972 | 5170 | 882444 | 274183 | 3638

## Biogas 2004
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2004
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h
2004-01-01 | 44355 | 528 | 88261 | 14247 | 212
2004-02-01 | 43062 | 629 | 87959 | 3450 | 63
2004-03-01 | 38123 | 490 | 84108 | 15436 | 248
2004-04-01 | 39901 | 612 | 83684 | 5529 | 106
2004-05-01 | 42142 | 667 | 91460 | 3841 | 76
2004-06-01 | 24861 | 369 | 48120 | 18864 | 350
2004-07-01 | 24157 | 438 | 54529 | 13325 | 302
2004-08-01 | 36858 | 666 | 82795 | 3409 | 77
2004-09-01 | 35172 | 638 | 77280 | 3528 | 80
2004-10-01 | 26142 | 426 | 54590 | 10452 | 168
2004-11-01 | 33628 | 579 | 72406 | 3740 | 68
2004-12-01 | 40716 | 687 | 86174 | 2961 | 47
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 35759.75 | 560.75 | 75947.1667 | 8231.8333 | 149.75
dev. standard | 7181.0182 | 107.8561 | 15129.848 | 5837.1022 | 104.1931
minimo | 24157 | 369 | 48120 | 2961 | 47
massimo | 44355 | 687 | 91460 | 18864 | 350
Totale 2004 | 429117 | 6729 | 911366 | 98782 | 1797

## Biogas 2005
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2005
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h
2005-01-01 | 45728 | 695 | 86884 | 3087 | 49
2005-02-01 | 37707 | 584 | 71644 | 4347 | 69
2005-03-01 | 49033 | 739 | 92507 | 345 | 5
2005-04-01 | 60259 | 633 | 84363 | 8400 | 84
2005-05-01 | 70607 | 676 | 98562 | 4895 | 64
2005-06-01 | 74511 | 693 | 104472 | 2946 | 27
2005-07-01 | 88548 | 741 | 118893 |  | 2
2005-08-01 | 71774 | 612 | 102102 | 13020 | 124
2005-09-01 | 81366 | 588 | 119783 | 13650 | 130
2005-10-01 | 81545 | 624 | 128491 | 12180 | 116
2005-11-01 | 114559 | 712 | 160801 | 840 | 8
2005-12-01 | 125601 | 705 | 183705 | 2184 | 21
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 11 | 12
media | 75103.1667 | 666.8333 | 112683.9167 | 5990.3636 | 58.25
dev. standard | 26218.1476 | 56.2702 | 32524.1105 | 4966.7563 | 47.2828
minimo | 37707 | 584 | 71644 | 345 | 2
massimo | 125601 | 741 | 183705 | 13650 | 130
Totale 2005 | 901238 | 8002 | 1352207 | 65894 | 699

## Biogas 2006
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2006
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2006-01-01 | 108249 | 584 | 151518 | 23577 | 159 | 131826 | 52.4 | 1.5
2006-02-01 | 121762 | 620 | 171432 | 7106 | 50 | 128868 | 49.2 | 0.4
2006-03-01 | 155939 | 732 | 210464 | 1865 | 12 | 157804 | 49 | 0.9
2006-04-01 | 169612 | 693 | 195601 | 4308 | 22 | 173920 | 49.9 | 1.32
2006-05-01 | 168111 | 736 | 223071 | 1462 | 8 | 169573 | 55.5 | 0
2006-06-01 | 161501 | 700 | 228364 | 4245 | 23 | 165746 | 58.1 | 0
2006-07-01 | 71004 | 260 | 91220 | 91221 | 484 | 162225 | 56.5 | 0.08
2006-08-01 | 0 | 0 | 0 | 94752 | 504 | 94752 | 56.9 | 0.07
2006-09-01 | 157788 | 691 | 273152 | 4750 | 26 | 162538 | 48.3 | 2.9 | (*)
2006-10-01 | 17815 | 631 | 263797 | 16337 | 75 | 34152 | 52.9 | 0.9
2006-11-01 | 176101 | 658 | 279967 | 10401 | 49 | 186502 | 50.8 | 0.7
2006-12-01 | 89565 | 517 | 169491 | 46574 | 225 | 136140 | 51.7 | 0.71
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 116453.9167 | 568.5 | 188173.0833 | 25549.8333 | 136.4167 | 142003.8333 | 52.6 | 0.79
dev. standard | 60696.1017 | 221.2389 | 80641.5404 | 33953.2133 | 179.2121 | 42187.8348 | 3.3957 | 0.83658
minimo | 0 | 0 | 0 | 1462 | 8 | 34152 | 48.3 | 0
massimo | 176101 | 736 | 279967 | 94752 | 504 | 186502 | 58.1 | 2.9
Totale 2006 | 1397447 | 6822 | 2258077 | 306598 | 1637 | 1704046
(*) nel mese di Agosto è stato sostituito il motore

## Biogas 2007
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2007
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2007-01-01 | 179358 | 677 | 291145 | 13564 | 64 | 192922 | 51.5 | 0.56
2007-02-01 | 145091 | nd | 300652 | 2441 | nd | 147532 | 52 | 0.63
2007-03-01 | 169866 | 719 | 345141 | 3306 | 19 | 173172 | 49.9 | 0.87
2007-04-01 | 168507 | 643 | 318799 | 15514 | 74 | 184021 | 52.1 | 0.9
2007-05-01 | 189845 | 723 | 356683 | 3361 | 16 | 193206 | 51.1 | 1.1
2007-06-01 | 178569 | 658 | 297371 | 11507 | 53 | 190076 | 45.7 | 2.47
2007-07-01 | 229415 | 733 | 373611 | 1983 | 9 | 231398 | 47.7 | 2.8
2007-08-01 | 218302 | 740 | 377245 | 944 | 4 | 219246 | 48.9 | 2.4
2007-09-01 | 190928 | 691 | 352693 | 5968 | 27 | 196896 | 44.6 | 2.39
2007-10-01 | 225358 | 731 | 370324 | 2713 | 11 | 228071 | 44.4 | 1.4
2007-11-01 | 204666 | 714 | 347838 | 688 | 3 | 205354 | 40.6 | 1.6
2007-12-01 | 172429 | 646 | 306223 | 20926 | 98 | 193355 | 44.4 | 0.36
n. controlli | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12
media | 189361.1667 | 697.7273 | 336477.0833 | 6909.5833 | 34.3636 | 196270.75 | 47.7417 | 1.4567
dev. standard | 25677.4013 | 36.3568 | 31848.3306 | 6732.049 | 32.5093 | 23320.8759 | 3.7648 | 0.85745
minimo | 145091 | 643 | 291145 | 688 | 3 | 147532 | 40.6 | 0.36
massimo | 229415 | 740 | 377245 | 20926 | 98 | 231398 | 52.1 | 2.8
Totale 2007 | 2272334 | 7675 | 4037725 | 82915 | 378 | 2355249

## Biogas 2008
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2008
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2008-01-01 | 192766 | 728 | 345458 | 2542 | 12 | 195308 | 45 | 1.39
2008-02-01 | 176555 | 688 | 397572 | 1145 | 6 | 177697 | 54.1 | 0.34
2008-03-01 | 200638 | 721 | 427675 | 3785 | 17 | 204423 | 53.7 | 0.15
2008-04-01 | 172395 | 699 | 413772 | 1973 | 10 | 174368 | 53.4 | 0.61
2008-05-01 | 142199 | 731 | 446093 | 1401 | 9 | 143600 | 54.7 | 1.27
2008-06-01 | 218934 | 714 | 435600 | 981 | 4 | 219915 | 56.7 | 1.43
2008-07-01 | 242333 | 732 | 436339 | 1589 | 6 | 243922 | 54.9 | 1.74
2008-08-01 | 242867 | 741 | 468901 | 524 | 2 | 243391 | 59.7 | 0.28
2008-09-01 | 266855 | 713 | 449069 | 599 | 2 | 267454 | 56.4 | 0.78
2008-10-01 | 253600 | 738 | 456216 | 1100 | 4 | 254700 | 58.3 | 0.1
2008-11-01 | 221728 | 710 | 425945 | 1499 | 6 | 223227 | 57.7 | 0.4
2008-12-01 | 270838 | 628 | 460993 | 886 | 3 | 271724 | 55.6 | 0.4
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 216809 | 711.9167 | 430302.75 | 1502 | 6.75 | 218310.75 | 55.0167 | 0.74083
dev. standard | 40604.2159 | 30.7851 | 33491.2587 | 916.7706 | 4.5151 | 40213.1189 | 3.7006 | 0.56877
minimo | 142199 | 628 | 345458 | 524 | 2 | 143600 | 45 | 0.1
massimo | 270838 | 741 | 468901 | 3785 | 17 | 271724 | 59.7 | 1.74
Totale 2008 | 2601708 | 8543 | 5163633 | 18024 | 81 | 2619729

## Biogas 2009
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2009
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2009-01-01 | 251088 | 744 | 467076 | 0 | 0 | 251088 | 54.6 | 0
2009-02-01 | 228385 | 668 | 420151 | 1094 | 4 | 229479 | 54.1 | 0.6
2009-03-01 | 243770 | 669 | 423844 | 21571 | 74 | 265341 | 56.1 | 0
2009-04-01 | 251409 | 710 | 452695 | 1239 | 5 | 252648 | 58.2 | 0
2009-05-01 | 231805 | 737 | 471714 | 755 | 3 | 232560 | 62.1 | 0
2009-06-01 | 271974 | 718 | 458775 | 0 | 0 | 271974 | 60.1 | 0.13
2009-07-01 | 246060 | 690 | 442776 | 11411 | 40 | 257471
2009-08-01 | 262308 | 739 | 472272 | 568 | 2 | 262876 | 60.4 | 0.28
2009-09-01 | 266307 | 696 | 443097 | 6428 | 26 | 272735 | 57.7 | 0.32
2009-10-01 | 254206 | 740 | 472851 | 824 | 3 | 255030 | 55.7 | 0.07
2009-11-01 | 263214 | 707 | 451800 | 2978 | 10 | 266192 | 54.8 | 0.15
2009-12-01 | 243145 | 715 | 447191 | 4081 | 15 | 247226 | 51.2 | 0.79
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11
media | 251139.25 | 711.0833 | 452020.1667 | 4245.75 | 15.1667 | 255385 | 56.8182 | 0.21273
dev. standard | 13415.5613 | 26.5448 | 17844.4178 | 6398.4945 | 22.1147 | 13939.314 | 3.2233 | 0.26672
minimo | 228385 | 668 | 420151 | 0 | 0 | 229479 | 51.2 | 0
massimo | 271974 | 744 | 472851 | 21571 | 74 | 272735 | 62.1 | 0.79
Totale 2009 | 3013671 | 8533 | 5424242 | 50949 | 182 | 3064620

## Biogas 2010
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2010
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2010-01-01 | 238215 | 708 | 451913 | 9421 | 35 | 247636 | 54.35 | 0.53
2010-02-01 | 208346 | 592 | 375315 | 21961 | 78 | 230307 | 53.9 | 0.9
2010-03-01 | 265026 | 709 | 446163 | 299 | 1 | 265325 | 49.42 | 0
2010-04-01 | 252395 | 712 | 454383 | 1702 | 6 | 254097 | 51.87 | 0
2010-05-01 | 246698 | 740 | 473391 | 800 | 3 | 247498 | 55.25 | 0
2010-06-01 | 240312 | 716 | 457542 | 806 | 3 | 241118 | 55.64 | 0
2010-07-01 | 241128 | 735 | 468030 | 1575 | 6 | 242703 | 55.1 | 0.14
2010-08-01 | 244040 | 675 | 431868 | 19379 | 67 | 263419 | 53.8 | 1.12
2010-09-01 | 244698 | 718 | 456906 | 0 | 0 | 244698 | 54.18 | 0.9
2010-10-01 | 236538 | 739 | 471151 | 768 | 3 | 237306 | 53.21 | 0.97
2010-11-01 | 251583 | 717 | 456974 | 842 | 3 | 252425 | 54.08 | 0.77
2010-12-01 | 222411 | 717 | 446925 | 6700 | 27 | 229111 | 56.6 | 0.12
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 240949.1667 | 706.5 | 449213.4167 | 5354.4167 | 19.3333 | 246303.5833 | 53.95 | 0.45417
dev. standard | 14505.2894 | 39.9716 | 25970.3299 | 7719.4814 | 27.2208 | 11405.849 | 1.8718 | 0.45206
minimo | 208346 | 592 | 375315 | 0 | 0 | 229111 | 49.42 | 0
massimo | 265026 | 740 | 473391 | 21961 | 78 | 265325 | 56.6 | 1.12
Totale 2010 | 2891390 | 8478 | 5390561 | 64253 | 232 | 2955643

## Biogas 2011
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2011
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2011-01-01 | 234855 | 735 | 445950 | 2301 | 9 | 237156 | 55.03 | 0.59
2011-02-01 | 214506 | 670 | 406503 | 0 | 0 | 214506 | 53.98 | 1.48
2011-03-01 | 233631 | 723 | 447933 | 1520 | 6 | 235151 | 53.56 | 1.53
2011-04-01 | 216699 | 710 | 418337 | 1709 | 7 | 218408 | 52.6 | 1.39
2011-05-01 | 234605 | 734 | 411745 | 1790 | 7 | 236395 | 51.36 | 1.64
2011-06-01 | 210125 | 695 | 358608 | 5563 | 23 | 215688 | 51.8 | 1.53
2011-07-01 | 107559 | 407 | 178716 | 71037 | 336 | 178596 | 54.22 | 0.97
2011-08-01 | 2235 | 12 | 3800 | 150096 | 708 | 152331 | 59.5 | 0.5
2011-09-01 | 176878 | 674 | 349388 | 9238 | 44 | 186116 | 47.8 | 2.8
2011-10-01 | 246759 | 721 | 419646 | 821 | 3 | 247580 | 51 | 1.77
2011-11-01 | 226703 | 702 | 414418 | 0 | 0 | 226703 | 48.3 | 1.98
2011-12-01 | 216103 | 737 | 402442 | 704 | 3 | 216807 | 47 | 2.5
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 193388.1667 | 626.6667 | 354790.5 | 20398.25 | 95.5 | 213786.4167 | 52.1792 | 1.5567
dev. standard | 70685.181 | 213.4318 | 131845.0868 | 45440.4589 | 214.7758 | 28022.6819 | 3.4963 | 0.68075
minimo | 2235 | 12 | 3800 | 0 | 0 | 152331 | 47 | 0.5
massimo | 246759 | 737 | 447933 | 150096 | 708 | 247580 | 59.5 | 2.8
Totale 2011 | 2320658 | 7520 | 4257486 | 244779 | 1146 | 2565437

## Biogas 2012
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2012
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2012-01-01 | 238790 | 710 | 394132 | 3229 | 12 | 242019 | 45.35 | 2.6
2012-02-01 | 212969 | 680 | 383464 | 3007 | 12 | 215976 | 48.43 | 2.28
2012-03-01 | 219603 | 731 | 406813 | 781 | 3.25 | 220384 | 46.8 | 2.57
2012-04-01 | 231436 | 704 | 395784 | 3156 | 12 | 234592 | 49.29 | 1.32
2012-05-01 | 269617 | 734 | 418721 | 1029 | 3.5 | 270646 | 47.42 | 1.75
2012-06-01 | 252938 | 715 | 387555 | 1415 | 5 | 254353 | 46.19 | 2.12
2012-07-01 | 274548 | 729 | 404545 | 2410 | 8 | 276958 | 48.61 | 1.87
2012-08-01 | 270714 | 737 | 405277 | 1910 | 6.5 | 272624 | 46.55 | 2.45
2012-09-01 | 255334 | 713 | 413876 | 1719 | 6 | 257053 | 49 | 2.04
2012-10-01 | 305425 | 739 | 455540 | 1653 | 5 | 307078 | 46.2 | 2.3
2012-11-01 | 281710 | 716 | 438712 | 157 | 0.5 | 281867 | 46.69 | 2.18
2012-12-01 | 251072 | 685 | 422362 | 16420 | 56 | 267492 | 45.68 | 2.29
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 255346.3333 | 716.0833 | 410565.0833 | 3073.8333 | 10.8125 | 258420.1667 | 47.1842 | 2.1475
dev. standard | 26891.6133 | 19.3882 | 21024.6243 | 4311.7499 | 14.7105 | 26625.2718 | 1.3399 | 0.36544
minimo | 212969 | 680 | 383464 | 157 | 0.5 | 215976 | 45.35 | 1.32
massimo | 305425 | 739 | 455540 | 16420 | 56 | 307078 | 49.29 | 2.6
Totale 2012 | 3064156 | 8593 | 4926781 | 36886 | 129.75 | 3101042

## Biogas 2013
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2013
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2013-01-01 | 262173 | 676 | 421397 | 20322 | 65.5 | 282495 | 46.57 | 2.53
2013-02-01 | 286585 | 663 | 414029 | 1902 | 5.5 | 288487 | 47.67 | 2.6
2013-03-01 | 216510 | 728 | 478353 | 238 | 1 | 216748 | 51.82 | 1.9
2013-04-01 | 315338 | 714 | 479992 | 1237 | 3.5 | 316575 | 53.16 | 1.58
2013-05-01 | 307517 | 736 | 488465 | 1838 | 5.5 | 309355 | 53.01 | 1.26
2013-06-01 | 280001 | 714 | 446451 | 1098 | 3.5 | 281099 | 51.28 | 1.85
2013-07-01 | 308852 | 735 | 455334 | 2521 | 7.5 | 311373 | 53.31 | 2.09
2013-08-01 | 292393 | 729 | 449741 | 4332 | 13.5 | 296725 | 52.79 | 1.08
2013-09-01 | 300954 | 702 | 424114 | 5830 | 17 | 306784 | 52.5 | 1.8
2013-10-01 | 289688 | 705 | 440223 | 1315 | 4 | 291003 | 55 | 1
2013-11-01 | 288452 | 707 | 440792 | 3754 | 11.5 | 292206 | 52.72 | 1.1
2013-12-01 | 304819 | 734 | 432070 | 0 | 0 | 304819 | 51.41 | 1.26
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 287773.5 | 711.9167 | 447580.0833 | 3698.9167 | 11.5 | 291472.4167 | 51.77 | 1.6708
dev. standard | 26763.8614 | 23.3801 | 24192.0391 | 5506.3636 | 17.7482 | 26229.2977 | 2.3926 | 0.5518
minimo | 216510 | 663 | 414029 | 0 | 0 | 216748 | 46.57 | 1
massimo | 315338 | 736 | 488465 | 20322 | 65.5 | 316575 | 55 | 2.6
Totale 2013 | 3453282 | 8543 | 5370961 | 44387 | 138 | 3497669

## Biogas 2014
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2014
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2014-01-01 | 289837 | 740 | 425459 | 940 | 3 | 290777 | 50.65 | 4.45
2014-02-01 | 248036 | 662 | 376775 | 1049 | 3.5 | 249085 | 51.51 | 1.72
2014-03-01 | 236842 | 735 | 420387 | 516 | 2 | 237358 | 50.5 | 2.19
2014-04-01 | 296250 | 681 | 356194 | 5916 | 17 | 302166 | 45.6 | 3.67
2014-05-01 | 294394 | 719 | 387439 | 1802 | 5.5 | 296196 | 47.27 | 3.47
2014-06-01 | 341186 | 708 | 373847 | 0 | 0 | 341186 | 45.09 | 4.19
2014-07-01 | 349618 | 735 | 390962 | 1332 | 3.5 | 350950 | 41.31 | 4.01
2014-08-01 | 337328 | 726 | 421437 | 4275 | 11.5 | 341603 | 42.67 | 3.37
2014-09-01 | 321820 | 622 | 326531 | 36632 | 88.5 | 358452 | 40.44 | 3.98
2014-10-01 | 313286 | 703 | 335538 | 535 | 1.5 | 313821 | 40.87 | 3.41
2014-11-01 | 326354 | 716 | 361146 | 0 | 0 | 326354 | 38.19 | 3.55
2014-12-01 | 370940 | 699 | 357748 | 1910 | 4.5 | 372850 | 39.3 | 2.9
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 310490.9167 | 703.8333 | 377788.5833 | 4575.5833 | 11.7083 | 315066.5 | 44.45 | 3.4092
dev. standard | 39827.4846 | 34.5486 | 32798.1279 | 10247.6275 | 24.6774 | 42134.9573 | 4.6924 | 0.80181
minimo | 236842 | 622 | 326531 | 0 | 0 | 237358 | 38.19 | 1.72
massimo | 370940 | 740 | 425459 | 36632 | 88.5 | 372850 | 51.51 | 4.45
Totale 2014 | 3725891 | 8446 | 4533463 | 54907 | 140.5 | 3780798

## Biogas 2015
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2015
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2015-01-01 | 311010 | 724 | 333320 | 1203 | 3.5 | 312213 | 38.86 | 2.72
2015-02-01 | 289876 | 639 | 278007 | 0 | 0 | 289876 | 39.06 | 3.15
2015-03-01 | 330238 | 696 | 292249 | 1518 | 4 | 331756 | 40.05 | 2.85
2015-04-01 | 300249 | 706 | 295480 | 1191 | 3.5 | 301440 | 38.88 | 3.32
2015-05-01 | 313058 | 718 | 295066 | 0 | 0 | 313058 | 39.51 | 3.18
2015-06-01 | 313895 | 675 | 263537 | 1674 | 4.5 | 315569 | 38.49 | 3.08
2015-07-01 | 257466 | 681 | 214744 | 907 | 3 | 258373 | 41.34 | 3.14
2015-08-01 | 312856 | 739 | 279552 | 0 | 0 | 312856 | 40.11 | 3.38
2015-09-01 | 332572 | 707 | 291643 | 1505 | 4 | 334077 | 38.47 | 3.51
2015-10-01 | 299140 | 702 | 263399 | 2045 | 6 | 301185 | 40.73 | 4.27
2015-11-01 | 282868 | 708 | 276190 | 2023 | 6.33 | 284891 | 40.06 | 3.94
2015-12-01 | 306526 | 735 | 327794 | 1335 | 4 | 307861 | 41.6 | 2.93
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 304146.1667 | 702.5 | 284248.4167 | 1116.75 | 3.2358 | 305262.9167 | 39.7633 | 3.2892
dev. standard | 20599.1944 | 27.7112 | 30875.9549 | 747.7953 | 2.1778 | 20656.2839 | 1.0674 | 0.44586
minimo | 257466 | 639 | 214744 | 0 | 0 | 258373 | 38.47 | 2.72
massimo | 332572 | 739 | 333320 | 2045 | 6.33 | 334077 | 41.6 | 4.27
Totale 2015 | 3649754 | 8430 | 3410981 | 13401 | 38.83 | 3663155

## Biogas 2016
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2016
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2016-01-01 | 265107 | 737 | 284703 | 0 | 0 | 265107 | 35.9 | 3.5
2016-02-01 | 261231 | 681 | 269587 | 3836 | 12.5 | 265067 | 41 | 3
2016-03-01 | 311370 | 740 | 289405 | 0 | 0 | 311370 | 39.2 | 4.1
2016-04-01 | 288736 | 704 | 294917 | 0 | 0 | 288736 | 40.1 | 4.2
2016-05-01 | 314222 | 736 | 302998 | 1195 | 3.5 | 315417 | 31.25 | 3.27
2016-06-01 | 283893 | 712 | 271426 | 0 | 0 | 283893 | 39.2 | 3
2016-07-01 | 267166 | 713 | 220997 | 0 | 0 | 267166 | 37 | 2.9
2016-08-01 | 262428 | 720 | 207227 | 1604 | 5.5 | 264032 | 37.7 | 3.8
2016-09-01 | 252666 | 710 | 208995 | 0 | 0 | 252666 | 36.9 | 4.1
2016-10-01 | 275088 | 737 | 217198 | 0 | 0 | 275088 | 37.5 | 2.2
2016-11-01 | 188024 | 711 | 214132 | 846 | 4 | 188870 | 39.1 | 2.1
2016-12-01 | 188290 | 674 | 200012 | 0 | 0 | 188290 | 41.6 | 1.8
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 263185.0833 | 714.5833 | 248466.4167 | 623.4167 | 2.125 | 263808.5 | 38.0375 | 3.1642
dev. standard | 39935.113 | 21.4665 | 40012.8127 | 1158.6698 | 3.8205 | 39926.1804 | 2.7463 | 0.82017
minimo | 188024 | 674 | 200012 | 0 | 0 | 188290 | 31.25 | 1.8
massimo | 314222 | 740 | 302998 | 3836 | 12.5 | 315417 | 41.6 | 4.2
Totale 2016 | 3158221 | 8575 | 2981597 | 7481 | 25.5 | 3165702

## Biogas 2017
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2017
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2017-01-01 | 166927 | 683 | 176530 | 0 | 0 | 166927 | 40.5 | 1.8
2017-02-01 | 170253 | 639 | 187230 | 0 | 0 | 170253 | 37.7 | 2.2
2017-03-01 | 167650 | 615 | 174765 | 20233 | 107 | 187883 | 38.5 | 2.2
2017-04-01 | 101437 | 638 | 173838 | 0 | 0 | 101437 | 40.4 | 1.8
2017-05-01 | 153348 | 675 | 203015 | 0 | 0 | 153348 | 37.6 | 1.7
2017-06-01 | 143991 | 665 | 209751 | 0 | 0 | 143991 | 40.89 | 1.56
2017-07-01 | 131230 | 628 | 177955 | 0 | 0 | 131230 | 39.6 | 2
2017-08-01 | 116595 | 685 | 164032 | 545 | 4 | 117140 | 38.5 | 1.7
2017-09-01 | 123797 | 708 | 183692 | 0 | 0 | 123797 | 39.6 | 1.8
2017-10-01 | 140580 | 709 | 195976 | 0 | 0 | 140580 | 38.8 | 1.9
2017-11-01 | 132308 | 698 | 184516 | 0 | 0 | 132308 | 35.2 | 1.6
2017-12-01 | 125116 | 713 | 184110 | 0 | 0 | 125116 | 35.2 | 2.6
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 139436 | 671.3333 | 184617.5 | 1731.5 | 9.25 | 141167.5 | 38.5408 | 1.905
dev. standard | 21847.6038 | 34.105 | 12982.347 | 5828.5676 | 30.8047 | 24755.1665 | 1.884 | 0.3008
minimo | 101437 | 615 | 164032 | 0 | 0 | 101437 | 35.2 | 1.56
massimo | 170253 | 713 | 209751 | 20233 | 107 | 187883 | 40.89 | 2.6
Totale 2017 | 1673232 | 8056 | 2215410 | 20778 | 111 | 1694010

## Biogas 2018
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2018
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2018-01-01 | 123468 | 713 | 176991 | 0 | 0 | 123468 | 36.2 | 1.6
2018-02-01 | 102399 | 603 | 146832 | 3532 | 26 | 105931 | 40.4 | 1.2
2018-03-01 | 128897 | 736 | 177162 | 560 | 4 | 129457 | 37 | 1.5
2018-04-01 | 126449 | 712 | 177026 | 0 | 0 | 126449 | 39.4 | 1.2
2018-05-01 | 134081 | 737 | 186824 | 655 | 4.5 | 134736 | 39.4 | 1
2018-06-01 | 66911 | 423 | 94190 | 43579 | 290 | 110489 | 33 | 3.8
2018-07-01 | 107291 | 727 | 155062 | 1181 | 10 | 108471 | 34.1 | 2.1
2018-08-01 | 108155 | 710 | 154392 | 609 | 5 | 108764 | 34.3 | 1.9
2018-09-01 | 109670 | 714 | 154028 | 0 | 0 | 109670 | 34.6 | 3.1
2018-10-01 | 120055 | 719 | 168122 | 2672 | 20 | 122727 | 32.2 | 4.7
2018-11-01 | 82598 | 590 | 113959 | 13719 | 123 | 96317 | 31 | 3.5
2018-12-01 | 69195 | 663 | 95278 | 5928 | 71 | 75123 | 29.2 | 3.8
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 106597.4167 | 670.5833 | 149988.8333 | 6036.25 | 46.125 | 112633.5 | 35.0667 | 2.45
dev. standard | 22748.2792 | 92.2383 | 32136.7631 | 12458.544 | 85.2681 | 16363.912 | 3.5189 | 1.2617
minimo | 66911 | 423 | 94190 | 0 | 0 | 75123 | 29.2 | 1
massimo | 134081 | 737 | 186824 | 43579 | 290 | 134736 | 40.4 | 4.7
Totale 2018 | 1279169 | 8047 | 1799866 | 72435 | 553.5 | 1351602

## Biogas 2019
BIOGAS SMALTITO - ANNO 2019
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale | Concentrazione media Metano | Concentrazione media Ossigeno
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c | % | %
2019-01-01 | 57700 | 678 | 82356 | 2826 | 42 | 60526 | 28.1 | 3.7
2019-02-01 | 71199 | 662 | 101864 | 344 | 4 | 71543 | 33.8 | 2.4
2019-03-01 | 61903 | 554 | 95565 | 16001 | 179 | 77904 | 40.6 | 2.6
2019-04-01 | 83430 | 690 | 111503 | 1548 | 16 | 84978 | 27.8 | 4.1
2019-05-01 | 74401 | 627 | 101466 | 8828 | 93 | 110294 | 26.4 | 3.7
2019-06-01 | 45123 | 460 | 66812 | 23640 | 241 | 68763 | 34.9 | 3.1
2019-07-01 | 105680 | 677 | 151008 | 3496 | 28 | 109176 | 35.6 | 3.2
2019-08-01 | 134754 | 736 | 189448 | 733 | 5 | 135487 | 31.6 | 4.1
2019-09-01 | 123692 | 700 | 166016 | 848 | 6 | 124540 | 33.4 | 4.7
2019-10-01 | 148941 | 716 | 207815 | 1750 | 10.5 | 150691 | 33.8 | 4.6
2019-11-01 | 158000 | 712 | 232590 | 710 | 4 | 158710 | 34.1 | 4.8
2019-12-01 | 205348 | 735 | 275176 | 0 | 0 | 205348 | 34.5 | 4.8
n. controlli | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
media | 105847.5833 | 662.25 | 148468.25 | 5060.3333 | 52.375 | 113163.3333 | 32.8833 | 3.8167
dev. standard | 48859.7561 | 81.2528 | 66217.2713 | 7465.5416 | 79.1205 | 43843.4282 | 3.9247 | 0.84728
minimo | 45123 | 460 | 66812 | 0 | 0 | 60526 | 26.4 | 2.4
massimo | 205348 | 736 | 275176 | 23640 | 241 | 205348 | 40.6 | 4.8
Totale 2019 | 1270171 | 7947 | 1781619 | 60724 | 628.5 | 1357960

## Riepilogo
BIOGAS SMALTITO
MESE | MOTORE |  |  | TORCIA |  | PRODUZIONE
| BIOGAS smaltito con motore | Ore funzionamento | Energia prodotta | BIOGAS smaltito in torcia | Ore funzionamento | Quantità BIOGAS totale
| Nm/c | h | kw/h | Nm/c | h | Nm/c
anno 2003 | 443622 | 5056 | 860214 | 274183 | 3638 | 717805
anno 2004 | 429116 | 6729 | 911366 | 98783 | 1797 | 527899
anno 2005 | 901239 | 8002 | 1352206 | 65894 | 699 | 967133
anno 2006 | 1555958 | 6822 | 2262077 | 306689 | 1637 | 1862647
anno 2007 | 2272334 | 8328 | 4037725 | 82915 | 393 | 2355249
anno 2008 | 2601708 | 8543 | 5163633 | 18024 | 81 | 2619732
anno 2009 | 3013671 | 8533 | 5424242 | 50951 | 177 | 3064622
anno 2010 | 2891390 | 8478 | 5390561 | 64253 | 232 | 2955643
anno 2011 | 2320658 | 7520 | 4257486 | 244779 | 1146 | 2565437
anno 2012 | 3064156 | 8593 | 4926781 | 36886 | 130 | 3101042
anno 2013 | 3453282 | 8543 | 5370961 | 44387 | 138 | 3497669
anno 2014 | 3725891 | 8446 | 4533463 | 54907 | 140.5 | 3780798
anno 2015 | 3649754 | 8430 | 3410981 | 13401 | 39 | 3663155
anno 2016 | 3158221 | 8575 | 2981597 | 7481 | 26 | 3165702
anno 2017 | 1673232 | 8056 | 2215410 | 20778 | 111 | 1694010
anno 2018 | 1279169 | 8047 | 1799866 | 72435 | 554 | 1351602
anno 2019 | 1270171 | 7947 | 1781619 | 60724 | 628.5 | 1357960
TOTALE | 37703572 | 134648 | 56680188 | 1517470 | 11567 | 39248105